구매규격 개정에 따른 유자격제조사 후속조치 내용(’18.02.19)

규격번호	명 칭	품 목	개정 내용	도면 변경		인정 시험		유예기간
				필요/불요	도면내용	필요/불요	비 고
ES-5925 -0004	25.8kV Eco -부하개폐기 (가공용)	전 체	리튬전지 구동시험	필 요	∘구동시 축전지전압전류값 (축전지 회사별 파형제출) ∘제어회로내 충전전압전류표기	필 요	∘원제조사 성적서 인정1)	’18.04.30까지
GS-5925 -0135	25.8kV 에폭시절연 고장구간 차단기(가공용)	전 체	리튬전지 적용 (기완료)	필 요	∘핵심부품등록서 ∘명판도 ∘축전지 용량및성능보증서	필 요	∘원제조사 성적서 인정	’18.04.09까지
			리튬전지 구동시험	필 요	∘구동시 축전지전압전류값 (축전지 회사별 파형제출) ∘제어회로내 충전전압전류표기	필 요	∘원제조사 성적서 인정1)	’18.04.30까지
GS-6140-0034	배전지능화용 리튬이차전지	전 체	BMS, 셀특성 명확화	필 요	∘배터리 및 셀특성표 ∘BMS 도면 ∘충전전압에 따른 완충율	필 요	∘BMS제어확인 시험	’18.04.30까지

주1) 리튬전지 제조사 시험항목 추가 → 재인정시험 성적서 필요